РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ РПД-М

| РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ РПД-М Предназначен для выдачи электрического сигнала в виде переключаемых контактов реле при превышении 2-х заданных значений избыточного давления, разрежения или перепада давлений воздуха и нейтральных газовых сред. Используются для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях. |  |
| --- | --- |
| - Независимость задания пределов 2-я уставками. - Фильтрация колебаний давлений. - Большие допустимые перегрузки. - Высокая точность настройки (гистерезис – 1 % от номинального давления). - При допусковом контроле параметра (максимум-минимум) заменяет 2 реле давления. |  |
| ИСПОЛНЕНИЯ |  |

| Модель | Предел измеряемого давления, кПа | Допустимая перегрузка, кПа |
| --- | --- | --- |
| РПД-М-0,25 | 0,25 | 10 |
| РПДМ- 0,5 | 0,5 | 50 |
| РПДМ- 2,5 | 2,5 | 50 |
| РПДМ- 10 | 10 | 100 |
| РПДМ- 50 | 50 | 250 |

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| Предел допустимой основной погрешности,% |  1 |
| Пределы перенастройки, % | от 5 до 100 |
| Допустимая температура окружающей среды, С | от – 40 до +60 |
| Напряжение питания, (постоянный или переменный ток), В: | 24 |
| Допустимая перегрузка выходов – «сухой контакт» | 220В, 1А; =30В, 2 А |
| Быстродействие, с . не более | 1 |
| Габаритные размеры, мм: длина х ширина х высота | 150 х 155 х 65 |
| Масса, кг, , не более | 0,3 |

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ РПД-М. Элементы индикации и управления: - индикатор max, срабатывания реле при достижении максимального уровня давления; - индикатор min, срабатывания реле при достижении минимального уровня давления; - резистор max и min, установки пределов срабатывания; - схема контактов реле на съемной лицевой панели прибора; Выходной сигнал – две пары переключающихся «сухих» контактов электромагнитного реле. Одна пара срабатывает при достижении верхнего предела давления, другая пара – при достижении нижнего предела давления.

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Реле перепада давления РПД-М-0.25