Преобразователи частоты VLT® 6000 HVAC и VLT® 8000 AQUA

VLT® 6000 HVAC оптимизирован для систем отопления, вентиляции и кондиционирования

VLT® 8000 AQUA оптимизирован для систем водоснабжения и водоотведения

#### Основные технические характеристики

#### (общие для VLT® 6000 HVAC и VLT® 8000 AQUA)

- Регулирование Voltage Vector Control Plus (VVC+) - управление вектором напряжения

- Класс защиты корпуса IP00, IP20/NEMA1 и IP54

- Длина кабеля до двигателя (без использования LC-фильтра): неэкранированный - 300 м экранированный - 150 м

- Максимальная перегрузка по моменту: 110% - 1 мин, 160% - 0,5 сек

- Диапазон регулирования скорости (open loop) 1:100

- Встроенный фильтр гармоник в промежуточном DC-контуре (входные сетевые дроссели не нужны), снижает входной ток и соответственно нагрузку на входные аппараты: трансформатор, контакторы, предохранители и кабели (не нужно переразмеривать)

- Покрытие электронных плат компаундом для защиты от агрессивных сред и работы в условиях повышенной влажности (опция)

- Силовые опции: LC-фильтры, фильтры гармоник (AHF)

- Опции для мощных ПЧ (от 110 кВт):

- встраиваемые в корпус: RFI-фильтр, полупроводниковые быстродействующие предохранители, расцепитель (рубильник), внешнее питание 24 V DC платы управления и коммуникационной платы (в системах диспетчеризации контроллер при отсутствии сетевого напряжения продолжает получать информацию о состоянии привода)

- внешние: цоколь для напольной установки, монтажный набор для установки ПЧ в стандартный шкаф Rittal

- Регулируемый по температуре вентилятор (снижается акустический шум)

- Плата управления гальванически изолирована от силовой части

- Буквенно-цифровая операторская панель снимается и устанавливается на работающем приводе (кроме IP54), кнопки переключения между местным и дистанционным режимом

- Прикладные опции:

- плата расширения релейных выходов (4 дополнительных реле)

- каскадный контроллер, который позволяет работать с 5 насосами (с 4 насосами можно реализовать функцию чередования по времени ведущего насоса)

Функции

- Автоматическая оптимизация энергопотребления (снижает намагничивание в зависимости от нагрузки, в HVAC системах позволяет дополнительно экономить до 10% электроэнергии)

- Функция автоматической адаптации к двигателю (без вращения вала)

- Функция управления перенапряжением (Over Voltage Control) автоматически увеличивает время торможения так, чтобы исключить отказ ПЧ из-за перенапряжения в промежуточном контуре при резком торможении, когда кинетическую энергию нагрузки нельзя быстро рассеять без использования тормозного резистора.

- Функция автоматического снижения нагрузки при перегреве, пропадании фазы или большом дисбалансе в сети

- Функция предварительного прогрева двигателя постоянным током перед запуском (исключает пробой изоляции двигателя в сыром помещении)

- Два варианта тепловой защиты: вход для подключения термистора или настраиваемая тепловая модель двигателя (I2t+частота)

- Функция подхвата вращающегося двигателя после восстановления питания

- Функция спящего режима (предотвращает частое включение двигателя в системах поддержания давления)

- Функция работы в режиме распределённой нагрузки (объединение по шине постоянного тока)

- 2-х зонный ПИД – контроллер (регулирование в 2-х контурах по минимуму или максимуму рассогласования); встроенный НЧ-фильтр для сигнала обратной связи; источник питания для двухпроводного датчика; 2 сигнала обратной связи c предварительной математической обработкой: вычитание, сложение, среднее, минимум, максимум; извлечение квадратного корня из значения сигнала обратной связи (регулирование расхода по давлению без датчика расхода).

- Функция торможения постоянным током

- Функция пропуска 4 резонансных частот исключает возникновение механического резонанса в воздуховодах или трубопроводах

- 4 набора параметров позволяют работать с одним двигателем в 4-х разных режимах или с 4 разными двигателями попеременно

- Функция автоматического перезапуска после восстановления питания

- Встроенные энергонезависимые счётчики: моторесурса, работы, кВтч, включений в сеть, перенапряжений и перегревов

- Настраиваемая частота модуляции до 14 кГц (минимизирует слышимый шум от двигателя без снижения характеристик, максимизирует частоту коммутации на основе данных о нагрузке)

- Архив рабочих и аварийных сообщений

### Особенности VLT® 6000 HVAC и VLT® 8000 AQUA

VLT® 6000 HVAC

- 1.1-45 кВт 3х200-240 В; 1.1-450 кВт 3х380-460; 1,1-500 кВт 3х525-600 В

- Работа с переменной (вентиляторной) нагрузкой

- Функция пожарного режима (Fire Mode)

- Часы реального времени (аппаратная опция)

- Опция регулирования давления без датчика давления (для производителей насосов)

- Встроенный RS485: FC Protocol, Metasys N2 Johnson Controls, FLN Landis/Staefa’s, Modbus RTU.

- Опции Fieldbus: LonWorks free topology, LonWorks 78 kBps,  LonWorks 1.25 MBps, PROFIBUS DP V0/V1,  DeviceNet (на базе CAN протокола), Interbus.

VLT® 8000 AQUA

- 4-45 кВт 3х200-240 В; 4-450 кВт 3х380-480; 1,1-55 кВт 3х525-600 В;

45-630 кВт 3х525-690 В

- Работа с переменной (вентиляторной) и постоянной нагрузкой

- Функция попеременного (по таймеру) управления двумя насосами

- Функция «Режим заполнения» исключает возникновение гидравлического удара, связанного с быстрым удалением воздуха из насосных систем

- Функция «Начальный разгон» исключает повреждение или повышенный износ насоса из-за вращения со скоростью ниже минимальной в течение времени, дольше необходимого

- Улучшенный спящий режим дополнительно исключает сухой ход

- Встроенный RS485: FC Protocol, Modbus RTU.

- Опции Fieldbus: LonWorks FTP, PROFIBUS DP V1,  DeviceNet.

##### Габариты мощных преобразователей частоты

| Мощность, кВт | Класс защиты корпуса | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 132 | IP00 | 1046 | 408 | 373 |
|  | IP21 и IP54 | 1208 | 420 | 373 |
| 160 200 250 | IP00 | 1327 | 408 | 375 |
|  | IP21 и IP54 | 1588 | 420 | 373 |
| 315 355 400 450 | IP00 | 1574 | 585 | 494 |
|  | IP21 и IP54 | 2000 | 600 | 494 |